## Slide 1
ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ОПРОМІНЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ПЛАН
1. Головні поняття та властивості оптичного випромінювання;
2. Основні величини оптичного випромінювання та одиниці їх вимірювання;
3. Системи та норми електричного освітлення;
4. Пристрої електричного освітлення;
5. Розрахунок освітлення.
Література:
1. Електропривод: Навч. Посіб./ О.ІО. Синявський, П.І. Савченко, В.В. Савченко, Ю.М. Лавріненко, В.В. Козирський, Ю.М. Хандола, І.П. Ільїчов; За ред. О.Ю. Синявського. - К.: АграрМедіаГруп, 2013.-586с. ISBN 978-617-646-201-9;
2. Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: Підручник / Є.Л. Жулай, Б.В.Зайцев, О.С.Марченко та ін.; Ред. Є.Л. Жулай. – К. : Вища освіта, 2001. – 288 c.

## Slide 2
Головні поняття та властивості оптичного випромінювання
Оптичне випромінювання є електромагнітними коливаннями, які у ши-рокому діапазоні частот по різному взаємодіють з навколишнім середо-вищем. Тому весь діапазон електромагнітних коливань поділений на окремі ділянки, які у сукупності утворюють спектр. Кожна ділянка має назву відповідно до її дії..
Як і будь які хвильові процеси, оптичне випромінювання характеризу-ється такими параметрами: довжиною хвилі – λ, частотою електромагніт-них коливань – ν, швидкістю розповсюдження хвилі с = 3·108 м/с:
Оптична частина спектра є коливаннями із довжиною хвиль від 10 нм до 340 мкм (340 000 нм).
λ = с/ν.

## Slide 3
Головні поняття та властивості оптичного випромінювання
Різна дія оптичного випромінювання при зміні довжини хвилі дозволи-ла поділити його на три характерні дільниці: ультрафіолетове випромі-нювання (λ = 10÷380 нм); видиме випромінювання (λ = 380÷760 нм); інфрачервоне випромінювання (λ = 760÷340 мкм).
Ультрафіолетове випромінювання поділене на зони:
- зона А (λ = 315÷380 нм) використовується для люмінесцентного ана-лізу сільськогосподарських продуктів, випромінювання цієї зони викликає світіння (люмінесценцію) деяких речовин, що дозволяє робити висновок про їхній стан (хімічний склад, степінь загнивання, спілості та ін.).
- зона В (λ = 280÷315 нм), випромінювання цієї зони створює сильну дію на тварин та рослин і використовується для нормалізації обміну речо-вин у організмі, оскільки під дією цього випромінювання здійснюється перетворення провітаміну D у вітамін D, який необхідний для нормаліза-ції обміну речовин у організмі тварин.
На рослини випромінювання цієї зони діє більшою частиною згубно;
- зона С (λ = 200÷280 нм), випромінювання цієї зони має бактерицидну дію, а отже здатне знищувати бактерії, що і використовується для знеза-раження води, повітря, посуду, приміщень та ін.. Рослини під дією цього випромінювання швидко гинуть;
- вакуумна зона (λ = 10÷200 нм), випромінювання цієї зони розповсюд-жується тільки у вакуумі, у повітрі швидко затухає і у с/г не використовується.

## Slide 4
Головні поняття та властивості оптичного випромінювання
Видиме випромінювання (світло) (λ = 380÷760 нм) застосовується дуже широко у всіх галузях народного господарства. У с/г світло використову-ється для створення нормальних умов праці обслуговуючого персоналу – освітлення та для забезпечення технологічних процесів у тваринницьких і пташиних фермах а також у парниках та теплицях.
Вплив світла на продуктивність тварин визначається тим, що воно ра-зом з іншими факторами середовища значною мірою пов’язане з обмі-ном речовин. Світлове випромінювання, що сприймається оком, подраз-нює нервові закінчення, ці подразнення передаються нервовими шляха-ми до центрів найважливіших функцій організму, що розміщені у проміж-ному мозку та гіпофізі, які впливають на виробіток гормонів, водний ба-ланс організму, вуглеводний обмін, ефективність дії вітамінів А і D, реге-нерацію крові, але у першу чергу на процеси обміну речовин, що пов’яза-ні з розмноженням.
Вирішальним для продуктивності тварин є не тільки інтенсивність світ-ла, але і тривалість світлового періоду, особливо це важливо для овець та птахів.
Особливе значення оптичне випромінювання має при вирощуванні рослин, оскільки воно є єдиним джерелом енергії, яка у процесі фотосин-тезу запасається у рослинах а потім використовується тваринами та людьми.

## Slide 5
Головні поняття та властивості оптичного випромінювання
Інфрачервоне випромінювання (ІЧ) використовується для обіг-рівання молодняку тварин i птахів, який у початковий період свого життя особливо залежить від зовнішніх умов. Тварин можна обігрі-вати інфрачервоним випромінюванням, як найбільш економічним, при порівняно низькій температурі повітря у приміщенні, де вони утримуються.
Поглинання IЧ випромінювання шкірою тварин пов'язане із загальною реакцією організму на випромінювання. IЧ випроміню-вання з довжиною хвилі близько 1,5 мкм проникає в глибину ткани-ни тварин i тим самим сприяє розширенню кровоносних судин, покращенню кровообігу всього організму i загального обміну речо-вин і підвищує стійкість тварин до хвороб.
Специфічність дії IЧ випромінювання дозволяє використовувати його з лікувальною метою.

## Slide 6
Основні величини оптичного випромінювання та одиниці їх вимірювання
Оптичне випромінювання є електромагнітними коливаннями (хвиля-ми), які у широкому діапазоні частот по різному взаємодіють з навколиш-нім середовищем. Ці хвилі є однією із форм перенесення енергії, тому його можна характеризувати енергетичними величинами.
Однак, коли це випромінювання попадає на об’єкти, то залежно від властивостей цих об’єктів сприймати та перетворювати променеву енер-гію може спостерігатися різна дія, як сприятлива так і шкідлива, залежно від довжини хвилі випромінювання.
Оскільки не весь потік промене-вої енергії, що попадає на поверхню об’єкта створює корисну дію, то активним із діапазону λ1 - λ4 є тільки ділянка λ2 – λ3, причому ефектив-ність цієї ділянки залежить від довжини хвилі відповідно до спектральної чутливості об’єкта.
При визначенні ефективності дії
випромінювання необхідно знати саме спектральну чутливість об’єкта. Тому на основі енергетичних величин і відповідних спектрів дії випромі-нювання побудовані ефективні величини: світлові, еритемні, антирахітні, бактерицидні та фотосинтетичні.

## Slide 7
де ω – тілесний кут (1 стеррадіан – це просторовий кут із вер-
шиною у центрі сфери, який відтинає на її поверхні площу, що рівна квадрату радіусу цієї сфери).
Основні величини оптичного випромінювання та одиниці їх вимірювання
Енергетичні величини. Оптичне випромінювання,як електромагнітні хвилі є однією із форм перенесення енергії. Енергія оптичного випромі-нювання W вимірюється у Джоулях [Дж].
Потужність або потік випромінювання Ф [Вт] – це енергія випроміню-вання, що переноситься за одиницю часу t:
Ф = W/t.
Сила випромінювання І [Вт/ср] – це просторова густина потоку випро-мінювання, яка визначається відношенням потоку випромінювання Ф до тілесного кута ω, у якому він знаходиться та рівномірно розподілений:
І = Ф/ ω,
Густина випромінювання R [Вт/м2] – це відношення потоку випромі-нювання Ф до площі поверхні S, яка випромінює:
R = Ф/ S.
Густина опромінення Е [Вт/м2] – це відношення потоку випроміню-вання Ф до площі поверхні S, яка опромінюється:
Е = Ф/ S.
Кількість (доза) опромінення Н [Вт∙с/м2] – це кількість енергії випромінювання, що попала на одиницю площі опромінюваної за певний час:

## Slide 8
Сила світла І [кд] (кандела) – це відношенням світлового потоку Ф до тілесного кута ω, у якому він знаходиться та рівномірно розподілений:
У цій системі ефективним є світловий потік Ф [лм] (люмен) – це потік тієї частини променистої енергії, яка оцінюється за зоровим сприйняттям.
Основні величини оптичного випромінювання та одиниці їх вимірювання
Коефіцієнт корисної дії джерела випромінювання η – це відношення його потоку випромінювання Ф до потужності Р, яку воно
споживає з мережі:
Світлові величини. Оптичне випромінювання з довжиною хвилі 380…760 нм, сприймається оком людини як світло. Однак, одна і таж по-тужність випромінювання різної довжини хвилі спричиняє різні рівні світ-лового відчуття. Око людини має найвищу чутливість до випромінювання з довжиною хвилі 556 нм.
η = Ф/Р.
І = Ф/ ω.
Система ефективних величин, що побудована на основі спектральної чутливості «усередненого» ока людини (відносно видимості випроміню-вання), називається системою світлових величин.
Освітленість Е [лк] (люкс) – це відношенням світлового потоку Ф, що падає на поверхню до площі цієї поверхні S:
Е = Ф/ S.
Кількість освітлення Н [лк∙с] – це кількість світлової енергії, що попала на одиницю освітлювальної площі за певний час:

## Slide 9
Основні величини оптичного випромінювання та одиниці їх вимірювання
Світлова віддача джерела світла η – це відношення його світ-лового потоку Ф до потужності Р, яку воно споживає з мережі:
Величини еритемного випромінювання. Загальна благотворна дія ультрафіолетового випромінювання на тварин та птахів пропорційна його еритемній дії. Еталонним сприймачем енергії ультрафіолетового випромі-нювання для побудови системи еритемних величин є шкіра людини.
η = Ф/Р.
Еритема – це тимчасове почервоніння шкіри людини під дією ультра-фіолетового випромінювання, яке з часом перетворюється на постійну засмаглість.
Максимальна чутливість шкіри людини і тварин відповідає довжині хвилі 297 нм.
Дія монохроматичного променевого потоку із довжиною хвилі 297 нм при потужності в 1 ват прийнята за одиницю еритемного потоку Фе – один «ер».
Решта величин і одиниць вимірювання утворюються аналогічно до світлових.
Сила еритемного випромінювання Іе [ер/ср]:
Іе = Фе/ ω.
Еритемна опроміненість Ее [ер/м2]:
Ее = Фе/ S..
Кількість еритемного випромінювання Не [ер∙с/м2]:

## Slide 10
Основні величини оптичного випромінювання та одиниці їх вимірювання
Еритемна віддача джерела випромінювання ηе:
Величини бактерицидного випромінювання. Ультрафіолетове вип-ромінювання здатне знищувати бактерії, руйнуючи вміст їхніх клітин (білок). Цю властивість використовують для дезінфекції.
ηе = Фе/Р.
Максимальну бактерицидну дію має випромінювання із довжиною хвилі 254 нм.
Дія монохроматичного променевого потоку із довжиною хвилі 254 нм при потужності в 1 ват прийнята за одиницю бактерицидного по-току Фб – один «бакт».
Решта величин і одиниць бактерицидного вимірювання утворюються аналогічно до світлових.
Сила бактерицидного випромінювання Іб [бк/ср]:
Іб = Фб/ ω.
Бактерицидна опроміненість Еб [бк/м2]:
Еб = Фб/ S.
Кількість бактерицидного випромінювання Нб [бк∙с/м2]:
ηе = Фе/Р.
Бактерицидна віддача джерела випромінювання ηе:

## Slide 11
Основні величини оптичного випромінювання та одиниці їх вимірювання
Величини антирахітного випромінювання.
Дія монохроматичного променевого потоку із довжиною хвилі 280 нм при потужності в 1 ват прийнята за одиницю антирахітного потоку Фа – один «ар».
Решта величин і одиниць антирахітного вимірювання утворюються аналогічно до світлових.
Величини фотосинтетичного випромінювання. Під дією оптичного випромінювання у рослинах проходять різні фізіологічні процеси, голов-ним із яких є фотосинтез.
Частина випромінювання витрачається на нагрівання та випаровуван-ня води.
Найсильнішу фотосинтетичну дію має випромінювання із довжинами хвиль від 300 до 750 нм.
Дія монохроматичного променевого потоку із довжиною хвилі 680 нм при потужності в 1 ват прийнята за одиницю фітопотоку Фф – один «фіт».
Решта величин і одиниць фітопотоку утворюються аналогічно до світлових.

## Slide 12
Системи, види та норми електричного освітлення
У сільськогосподарському виробництві електричне освітлення поділя-ється на такі види: робоче, чергове, аварійне та сторожове.
Робоче освітлення є основним видом освітлення і повинне забезпечувати необхідну освітленість робочих площ.
Коли роботи не виконуються, то із загальної кількості світильників ро-бочого освітлення виділяють 10% у приміщеннях для утримання тварин і 15% - у родильних відділеннях для чергового освітлення, яке призначене для періодичного контролю стану тварин та безпеки руху чергового пер-соналу у неробочий час.
Світильники чергового освітлення необхідно розподіляти рівномірно вздовж проходів тваринницьких приміщень.
У приміщеннях, де відсутність світла може призвести до порушень тех-нологічних процесів або до нещасних випадків, окрім робочого освітлен-ня застосовують ще й аварійне, яке повинне складати не менше 5-10% від робочого освітлення, але не менше 5 лк всередині приміщень і не менше 1 лк на території підприємства, і мати незалежне джерело живлення.
Відповідно до будівельних норм та правил розрізняють дві системи освітлення: загального та комбінованого освітлення яке передбачає за-стосування, окрім світильників загального освітлення, також і світильни-ків, які встановлені безпосередньо на робочих місцях.

## Slide 13
Системи, види та норми електричного освітлення
Застосування одного місцевого освітлення всередині споруд не допускається.
Систему комбінованого освітлення застосовують при необхідності ос-вітленості робочої поверхні 200 лк та більше. При цьому в освітленості ро-бочої поверхні доля світильників загального освітлення повинна станови-ти 10%, але не менше 150 лк та не більше 300 лк при газорозрядних лам-пах і не менше 50 та не більше 100 лк при лампах розжарювання.
Вибір нормованої освітленості здійснюють за галузевими нормами освітлення виробничих, адміністративних, побутових приміщень та сільськогосподарських підприємств, будинків, споруд.
Вони розроблені на підставі будівельних норм і правил та являють со-бою перелік значень мінімальної освітленості робочих поверхонь голов-них технологічних операцій виробничих процесів у приміщеннях.
У табл.1. наведено норми освітленості наведено на рівні підлоги.
У ході експлуатації освітлювальних пристроїв, освітленість на робочих місцях зменшується.
Головні причини зменшення освітленості – зменшення світлового по-току джерел світла у процесі горіння, забруднення освітлювальної арма-тури, стін на стелі освітлювального приміщення.
Зменшення освітленості у розрахунках встановленої потужності дже-рел враховується коефіцієнтом зношування k3, значення якого залежить від наявності пилу, диму, кіптяви у робочій зоні приміщення, типу джерел світла, конструкції та періодичності очищення світильників.

## Slide 14
Системи, види та норми електричного освітлення
Будівлі та споруди | Освітленість від ламп, лк: | 
 | Газорозрядних | Розжарювання
Тваринницькі будівлі Приміщення для утримання корів та молодняку Телятники Приміщення для відгодівлі свиней Приміщення для утримання хряків-плідників, свиноматок, поросят-сисунів, ремонтного молодняку Приміщення для утримання вівцематок, баранів та молодняку Приміщення для підтримання овець (настил) Приміщення для утримання робочих коней Приміщення для утримання племінних коней, молодняку Пташники Приміщення для утримання курей промислового стада на підлозі Приміщення для утримання курей у кімнатах (на годівницях по всіх ярусах) Приміщення для утримання ремонтного молодняку, бройлерів, різних інших видів птахів на м’ясо Інкубатори (на підлозі) Інші сільськогосподарські приміщення Пункти штучного запліднення Доїльні зали та майданчики (робоча зона) Приміщення для прийому та переробки молока Приміщення для зберігання кормів Ділянки для обробітку та приготування кормів Лабораторії різного призначення (на 0.8м від підлоги) Фуражні, приміщення для зберігання інвентарю, мийних та дезінфікуючих засобів, заносів кормів та підстилки Складські приміщення для зерна Складські приміщення для картоплі, овочів та фруктів Виробничі приміщення для обробітку зерна | 75 100 50 75 75 200 50 75 75 75 75 75 200 200 150 50 100 300 - - - - | 30 50 20 30 30 150 20 30 30 30 30 30 150 150 100 20 50 150 10 5 20 10

## Slide 15
Пристрої електричного освітлення
Освітлювальний прилад – це сукупність джерел світла і арматура яка призначена для раціонального перерозподілу світлового потоку джерела, захисту очей від надмірної яскравості, кріплення джерела світла і запобі-гання від його механічних пошкоджень та забруднень.
Усі освітлювальні прилади прийнято поділяти на три групи:
світильники – це освітлювальні прилади ближньої дії, до 20..30м;
прожектори – це освітлювальні прилади дальньої дії, понад 30м;
комплектні освітлювальні прилади на основі щілинних та плоских світловодів.
Світильники складаються із корпусу, джерела світла, оптичної систе-ми, лампотримачів (патронів), влаштованих пускорегулювальних апаратів та інших допоміжних пристосувань. Оптична система світильників склада-ється з відбивачів (рефлекторів) та розсіювачів світла, захисного скла, екрануючих решіток та кілець.
Світильники характеризуються за такими параметрами:
характером світлорозподілу;
формою кривої сили світла;
типорозміром джерела світла;
класом захисту від враження електричним струмом;
способом захисту від попадання пилу та води;
кліматичним виконанням та категорією розуміння;
ступенем пожежо- та вибухозахисту;
призначенням та способом живлення.

## Slide 16
Пристрої електричного освітлення
В основу класифікації світильників за світлорозподілом покладено дві незалежних ознаки:
співвідношення світлових потоків, що випромінюється світильниками у нижню ФСн та верхню ФСв напівсфери навколишнього середовища;
форму кривої сили світла.
Відповідно до стандарту усі світильники поділяються на п’ять класів, залежно від того яку частку світлового потоку світильника складає потік у нижню напівсферу:
1 клас, світильники прямого світла (П), (ця частка понад 80%);
2 клас, переважно прямого світла (Н), (вона складає 60..80%);
3 клас, розсіяного світла (Р), якщо вона складає 40..60%;
4 клас, переважно відбитого світла (В), (вона складає 20..40%);
5 клас, відбитого світла (О), якщо вона складає менше 20%.
Цей же стандарт встановлює сім типових кривих світла, одну із яких може мати кожен із світильників.

## Slide 17
Пристрої електричного освітлення
Прожектори отримали розповсюдження для освітлення вели-ких відкритих просторів при неможливості або небажаності вста-новлення опор. При освітленні прожекторами полегшується експлу-атування освітлювального пристрою за рахунок різкого скорочення числа місць, що вимагають обслуговування, числа опор, протяжнос-ті електричних мереж, а також покращуються умови освітлення вертикальних поверхонь.
Однак, при цьому посилюється осліплювальна дія прожекторів, з’являються різні тіні від великих предметів, які розміщені на тери-торії, що освітлюється. Окрім того, обслуговування прожекторів вимагає вищої кваліфікації персоналу.
Джерелами світла у прожекторах можуть бути лампи ДРЛ потуж-ністю 250 Вт, 400 Вт, 700 Вт, лампи розжарювання загального приз-начення потужністю 300 Вт, 500 Вт та 1000 Вт, прожекторні лампи розжарювання на 500Вт та 1000 Вт, галогенні лампи розжарювання на 1000 Вт, 1500 Вт та 2000 Вт, а також метало галогенні газорозрядні лампи на 400 Вт, 700 Вт, 1000 Вт і 2000 Вт.

## Slide 18
Світлотехнічні
та експлуатаційні
характеристики
цих пристроїв
практично не залежать від дії навколишнього середовища.
Пристрої електричного освітлення
Комплексні освітлювальні пристрої (КОП) на основі світловодів є при-нципово новими освітлювальними приладами, які дозволяють ефективно працювати у виробничих приміщеннях із великим вмістом пилу, диму, кі-птяви та вологи, у тому числі у вибухонебезпечних та пожежонебезпеч-них зонах. При цьому металомісткість освітлювальних пристроїв понижу-ється у 5…6 разів.
1 – камера; 2 – вхідна касета із джере-релом світла; 3 – перехідний елемент із термостійким склом; 4 – канал щі-линного світловода; 5 – торцевий пристрій; 6 – блок ПРА
КОП складаються з таких вузлів:
камери із джере-лом світла та пуско-регулювальним апа-ратом;
торцевого та пе-рехідного елемента;
каналу щілинного світловоду.

## Slide 19
Пристрої електричного освітлення
Принцип дії цих пристроїв полягає у тому, що для освітлення викорис-товують невелику кількість потужних джерел світла, світловий потік яких за допомогою оптичних систем вводять у торець щілинного світловоду.
При цьому забезпечується рівномірне освітлення широкої смуги робо-чої поверхні освітлюваного приміщення.
Канал щілинного світловоду являє собою порожнинний циліндр із полі-етелентерефталатної плівки. Внутрішня поверхня каналу покрита дзер-кальним відбиваючим шаром. Ввідний пристрій із джерелами світла та блоком ПРА змонтований у спеціальній камері, яка забезпечує її механіч-ний захист, електричне живлення та захист від дії навколишнього середо-вища. Перехідний елемент ізолює камеру від освітлювального приміщення.
Правильно спроектований освітлювальний пристрій повинен забезпе-чувати оптимальну освітленість робочої поверхні при найменших затратах коштів та електроенергії.
вибирають джерело світла, систему та вид освітлення, нормовану осві-тленість та коефіцієнт запасу, освітлювальні прилади (тип світильника);
розміщують світильники в освітлювальному просторі;
визначають потужність джерел світла які встановлюються у світильники, або кількість світильників.
Проектування освітлювальних пристроїв здійснюють у такому порядку:

## Slide 20
Пристрої електричного освітлення
Вибір джерел світла визначається їх економічною доцільністю та ефективністю. Враховуючи вищу світлову віддачу газорозрядних джерел та порівняно більший термін їх служби галузеві норми ос-вітлення сільськогосподарських підприємств рекомендують засто-совувати ці джерела для загального освітлення усіх виробничих приміщень і тільки у випадку неможливості або техніко-економіч-ної недоцільності застосування газорозрядних ламп, а також для забезпечення архітектурного-художніх вимог допускається вико-ристовувати лампи розжарювання. Лампи розжарювання потрібно застосовувати для освітлення допоміжних (санвузли, сходи, кори-дори та ін.) та складських приміщень.
При виборі джерел світла необхідно враховувати, що витрата електроенергії при заміні ламп розжарювання на газорозрядні зменшується при лампах ДРЛ до 40%, при люмінесцентних лампах – до 55%, при метало галогенних лампах високого тиску типу ДРИ – до 65%, а при натрієвих лампах високого тиску – до 70%.

## Slide 21
Розрахунок освітлення
Освітленість розраховують методом коефіцієнта використання світлового потоку, точковим методом або за допомогою таблиць питомої потужності та прямих нормативів.
Це кінцевий етап проектування світлотехнічної частини освітлювального пристрою в ході якого вирішують такі питання:
ознайомлення з характеристикою об’єкта і складання таблиць основних параметрів приміщень (довжина, ширина, площа, висота, коефіцієнти відбиття стелі, стін та підлоги, характер навколишнього середовища та особливості технологічного процесу);
вибір типу джерела світла (враховується напруга джерела електропостачання);
вибір системи освітлення і типу світильників;
вибір нормованої освітленості та коефіцієнта запасу;
визначення кількості світильників (розміщення їх на плані приміщення);
розрахунок освітленості за одним із методів і складання світлотехнічної відомості.

## Slide 22
Розрахунок освітлення
Метод коефіцієнта використання світлового потоку засто-совують при розрахунках загального рівномірного освітлення гори-зонтальних поверхонь у закритих приміщеннях. При цьому врахо-вується світловий потік, який відбивається від стелі, стін та підлоги.
Розрахункова формула світлового потоку лампи:
де Ф - розрахунковий світловий потік лампи; лм;
Е - нормована освітленість, лк;
k - коефіцієнт запасу;
S - площа приміщення, м2;
z - коефіцієнт нерівномірності освітлення;
N - кількість світильників;
η - коефіцієнт використання світлового потоку.
Порядок розрахунку. Спочатку обґрунтовують та вибирають тип джерела світла (лампи розжарювання, люмінесцентні лампи, лампи типу ДРЛ, тощо).
Залежно від характеру робіт, що виконуються в приміщенні відпо-відно до «Галузевих норм освітлення с/г підприємств, будівель та споруд» вибирають нормовану освітленість (табл. 1), коефіцієнт за-пасу, та коефіцієнт нерівномірності освітлення (1,15 – для світиль-ників із лампами розжарювання прямого світла; 1,1 - в інших випадках).

## Slide 23
Розрахунок освітлення
Враховуючи світлорозподіл, умови навколишнього середовища та економічність, визначають тип світильника. Знаходять кількість світильників N за умови їх розміщення з найбільш вигідною віднос-ною відстанню.
Розміщення світильників в освітлюваному просторі. При рів-номірному розміщенні світильники розподіляють у кутах прямокут-ників або у вершинах ромбів із урахуванням доступу до світильни-ків для обслуговування.
Відстань між світильниками у ряду LA та відстань
між рядами світильників LB визначають за формулою:
де λс - світлотехнічно найвигідніші відносні відстані між світильни-ками (залежить від типових кривих сили світла);
Нр - розрахункова висота встановлення світильників, м;
Яка визначається за залежністю:
де Н0 - висота приміщення, м;
hc - висота звисання світильників (відстань від світлового центра світильників до стелі), м;
hp - висота розрахункової поверхні над підлогою, на якій нормується освітленість, м.

## Slide 24
Розрахунок освітлення
У приміщеннях із підвищеною небезпекою та особливо-небез-печних приміщеннях, за ступенем небезпеки враження електрич-ним струмом, висота встановлення світильників над підлогою по-винна бути не менше 2,5 м.
При рівномірному розподіленні світильників у кутах прямокут-ника рекомендується щоб LA/LB ≤ 2,5. Відстань від стіни до найб-лижчого ряду світильників LB або найближчого світильника у ряду LA приймають у межах (0,3…0,5) LA,B.
За відомими LA,B та lA,B , довжині А та ширині В приміщення можна визначити кількість рядів світильників:
та кількість світильників у ряду:
Значення N1 та N2 заокруглюють до цілого числа та ви-
значають загальну кількість світильників у приміщенні:
Вибирають коефіцієнти відбиття стелі, стін та підлоги. Визначають індекс приміщення:
Знаходять коефіцієнт використання залежно від ти-
пу світильника, коефіцієнтів відбиття та індексу приміщення (табл. 2.). При і > 5 коефіцієнт використання береться для як для і = 5 у %, а в формулу при розрахунках підставляється в частках одиниці.

## Slide 25
Розрахунок освітлення
Потім за формулою визначають розрахунковий світловий потік однієї лампи.
Таблиця 2 - Коефіцієнти використання світлового потоку світи-льників з лампами розжарювання при коефіцієнтах відбивання: стелі - 50%, стін - 30%, підлоги - 10%.
Індекс приміщень | ППР-100, ППР-200 | ППД-100, ППД-200 | НСПО 2, НСПО 3 | ПСХ-60 | ПВЛП | ВЗГ-100М
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 | 0,12 0,15 0,19 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,35 0,37 0,39 0,40 0,43 0,45 0,47 0,49 | 0,20 0,24 0,30 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,45 0,49 0,41 0,43 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 | 0,07 0,10 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,30 0,32 0,35 0,37 0,39 0,42 | 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,39 0,42 0,44 0,46 0,48 | 0,13 0,17 0,20 0,23 0,26 0,28 0,30 0,32 0,36 0,38 0,40 0,42 0,43 0,45 0,47 0,48 0,51 | 0,08 0,12 0,16 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 0,30 0,33 0,34 0,36 0,37