## Slide 1
ЛЕКЦІЯ 2
Тема2. МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОПРОВОДОК.
ПЛАН
Загальні відомості про електропроводки.
Класифікація приміщень згідно з вимогами до внутрішньої проводки Заходи безпеки при монтажі електропроводки.
Розмітка місць встановлення обладнання та трас електропроводок, технічні умови на монтаж внутрішніх електропроводок.
Ввід електропроводок у приміщення.
Марки проводів та тип перерізу.
Монтаж зовнішньої електропроводки.
Особливості монтажу схованої, тросової проводки та електропроводок у трубах, коробах і лотках. З єднання, відгалуження і окінцювання мідних та алюмінієвих жил ізольованих проводів
Правила експлуатації електропроводок.
Прокладання захищених проводів і кабелів.

## Slide 5
Категорія приміщень | Характеристика навколишнього середовища | Приміщення
Сухі | Відносна вологість не більше 60 %. Конденсація пари практично не можлива. | Інкубаторії, котельні, електрощитові, вентиляційні камери, контори, приміщення для персоналу
Запилені | За технологічними умовами виробництва виділяється пил у такій кількості, що може осідати на проводах, проникати всередину машин, апаратів. | Цехи подрібнення і приготування сухих концентрованих кормів, пункти післязбиральної обробки зерна і технічних культур.
Вогкі | Відносна вологість від 60 до 75 %. Пара або сконцентрована волога виділяється лише тимчасово і в невеликих кількостях. | Неопалювальні склади негорючих матеріалів, приміщення для холодильного обладнання.
Сирі | Відносна вологість понад 75 %: Пара конденсується при незначних зниженнях температури | Приміщення для теплогенераторів, цехи переробки продуктів тваринництва, цехи переробки плодів і овочів, насосні, лабораторії для аналізу молока.
2.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИМОГ ДО ВНУТРІШНЬОЇ ПРОВОДКИ.

## Slide 6
Особливо сирі | Відносна вологість близька до 100 % Стеля, стіни, підлога і предмети, що знаходяться в приміщенні, покриті вологою. | Кормоприготувальні цехи для вологих кормів, овочесховища, парники, теплиці, доїльні зали, молочні блоки, навіси.
Особливо сирі з хімічно активним середовищем. | Відносна вологість близько 100 %. У приміщенні постійно або тривалий час є пари аміаку, сірководню або інших газів невибухонебезпечної концентрації або створюються відкладення, що руйнівно діють на ізоляцію, струмоведучі частини. | Приміщення для утримання сільськогосподарських тварин і птиці без установок по створенню мікроклімату. Склади мінеральних добрив, приміщення для протруювання насіння.
Пожежо-небезпечні. | Застосовуються або зберігаються горючі речовини, пил, тверді горючі матеріали з температурою спалаху вище 45 0С. | Склади мінеральних масел, деревообробні цехи, елеватори, млини, зерносховища, відкриті склади вугілля, торфу, деревини тощо.
Вибухо-небезпечні. | Можуть створюватись вибухонебезпечні суміші горючого пилу або волокон з повітрям. | Сховища легкозаймистих і горючих рідин, акумуляторні, комбікормові заводи, склади сипучих горючих матеріалів.

## Slide 22
Конфігурація ділянок трубних проводок при різних кутах повороту | Максимальна довжина трубопроводів, м, для груп складності |  | 
 | І | ІІ | ІІІ
Пряма ділянка | 100 | 75 | 50
Повороти:1х90° чи 2х(120°; 135°) | 75 | 50 | 30
2х90° чи 3х(120°; 135°), чи 1х90°+2х(120°;135) | 50 | 30 | 20
3х90° чи 4х(120°; 135°), чи 1 х90°+3х (120°;135)° чи 2х90°+2х(120°; 135°), чи 1х90°+4х(120°; 135°) | 40 | 25 | 15
4х90° чи 5х(120°; 135°), чи 2х90°+ 3х(120°; 135°), чи 3х90°+2х (120°; 135°) | 30 | 20 | 10
Таблиця. Група складності прокладки проводів для ділянок
трубних проводок у залежності від їхньої конфігурації і довжини

## Slide 24
Рис. 2.5.1. Способи опресовування
алюмінієвих і мідних жил.